**07.10.2014**

**Zapytanie ofertowe dot. zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych**

**1.Termin składania ofert:**

Oferty zgodne ze opisem przedmiotu zamówienia należy składać do dnia 14 października 2014r. do godziny 1000. W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się data i godzina dostarczenia przesyłki do Urzędu.

**2.Miejsce i sposób złożenia oferty**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławia Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław w pokoju 12 ( kancelaria )

Oferta sporządzona musi być zapakowana w zamkniętej kopercie (wewn. i zewn. )

koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

Koperta wewnętrzna opisana wg poniższego wzoru:

|  |
| --- |
| **Oferta**  **Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych**  Nie otwierać do dnia 14 października 2014r. do godziny 1030 |

**3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie 12 urządzeń klimatyzacyjnych w siedzibie DWUP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5 B w pomieszczeniach biurowych na II i III piętrze oraz serwis i przeglądy okresowe w latach 2015, 2016 i 2017. Zamontowane klimatyzatory będą miały poniższe parametry:

1/ jednostki zewnętrznej zawierającej skraplacz,   
2/ jednostki wewnętrznej o dyskretnym wyglądzie, wyposażonej w pompkę skroplin,   
3/ sterowanie zimowe ( do pracy całorocznej) dostępne standardowo w urządzeniach chłodzących,

4/ pilot zdalnego sterowania,

5/ Obciążenie chłodnicze 3,1 kW

6/ Efektywność sezonowa 3,8

7/Obciążenie grzewcze 3,2 kW

8/ Efektywność sezonowa 3,8

9/ Klasa Energetyczna chłodnicza /grzewcza: A/A+

10/ Zakres temperatur od – 15 °C

11/ Taśma grzewcza w agregacie

12/ Poziom hałasu – jednostki wewnętrznej ≤ 38db

Jednostki wewnętrzne będą montowane wewnątrz pomieszczeń, które wskaże Zamawiający, natomiast jednostki zewnętrzne na dachu na kominie wentylacyjnym, gdzie należy przewidzieć pod każdą jednostką wibroizolatory. Zasilanie jednostek będzie wypięte do kontaktu znajdującego się w pomieszczeniu, w którym zamontowana jest jednostka wewnętrzna. Przed uruchomieniem urządzeń należy przeprowadzić kontrolę szczelności instalacji.

Wykonawca zobowiązany będzie do serwisowania i przeprowadzenia przeglądów raz w roku w okresie

od 1 kwietnia do 15 maja danego roku tj. 2015, 2016 i 2017. Przegląd odbywać się będą po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Zakres usług obejmować będzie wykonanie następujących czynności:

1/ kontrola podstawowych parametrów pracy urządzenia,

2/ kontrola stanu zabrudzeń i zużycia filtrów,

3/ czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych,

4/ czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora przy użyciu sprężonego powietrza,

5/ kontrola szczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego,

6/ czyszczenia toru skroplin

Obsługa serwisowa winna być wykonana w ciągu 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

**4. Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia 28 listopada 2014 r.

**5.Termin otwarcia kopert:**

Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez komisję przetargową w dniu 14 października 2014 r.

o godz.1030.

**6 . Osoba odpowiedzialna za zamówienie:**

Pani Mirosława Kulińska – Wydział Administracyjny tel. 74 88-66-505, mail: [miroslawa.kulinska@dwup.pl](mailto:miroslawa.kulinska@dwup.pl) w godzinach od 730 do 1530 .

Osoba do kontaktu roboczego Pan Tomasz Jania- Wydział Administracyjny tel. 71 39-74-220, mail: [tomasz.jania@dwup.pl](mailto:tomasz.jania@dwup.pl) w godzinach od 730 do 1530 .

**7. Kryteria oceny oferty i ich znaczenia:**

Cena – 100%

Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

**8.Inne –** ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym + wypełnić wykaz usług